Znak: IGP.7011.01.2011

Dubeninki, dnia 09.09.2011 r.

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy - II etap wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Kiepojcie współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami.).

udziela następujących wyjaśnień w odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1: Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN           ( normy zharmonizowane) , a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

-zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź: W świetle zapisów Prawa zamówień publicznych art.30 wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) pod warunkiem, że wszelkie zastosowane wyroby i materiały będą zachowywały parametry pracy wskazane w projekcie i specyfikacji.

Pytanie 2: W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pyt. 1

Odpowiedź: Zgodnie z art.8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 roku z późniejszymi zmianami, zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Dokumentami wiążącymi w tej sprawie są również ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 lipca 2004 roku oraz ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Od wykonawcy będzie żądany certyfikat wyrobu, aprobata techniczna względnie deklaracja zgodności w zależności od rodzaju wyrobu. Oświadczenie o zastosowaniu materiałów i wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia dodatkowo kierownik budowy.

Pytanie 3: Prosimy o określenie czy w przedmiarze kanalizacji sanitarnej w poz. 52 trzeba ująć w materiale studnie PRESSKAN, jeśli tak to w jakiej ilości.

Odpowiedź: W poz. 52 należy ująć studnie typu „Presskan” lub o równorzędnych parametrach wyporowych i wysokości podnoszenia w ilości 22 szt.  Pomyłkowo w kosztorysie wstawiono jednostkę obmiaru – m. Winno być szt.

Pytanie 4: Prosimy określić typ zbiornika w jakich mają być umieszczone pompy UZT (średnica i głębokość, rodzaj materiału). W przedmiarze jest mowa o studniach dn 1200mm, a na schemacie w dokumentacji projektowej dn 300-1000 mm.

Odpowiedź: Zbiorniki  UZT powinny posiadać minimalną średnicę 800 mm. I być wykonane z polimerobetonu lub materiału o podobnych właściwościach. Ilości i głębokości należy określić z projektu, w których oznaczono rzędne każdej ze studni oznaczonej symbolem UZT i kolejnym numerem.

Pytanie 5: Prosimy o ilościowe uszczegółowienie w przedmiarze kanalizacji sanitarnej poz. 37. Proszę określić ilość nawierzchni i ogrodzeń podlegających rozbiórce i ponownemu, oraz powierzchnie do osiania trawą. Wycenienie tak zobmiarowanej pozycji bez dokumentacji i dokładnie określonego odcinka trasy na którym te roboty będą miały miejsce jest utrudnione i nie daje równych szans dla wszystkich wykonawców.

Odpowiedź: W poz. 37 przedmiaru wstawiono cenę wg indywidualnej oceny oferenta. Ilość ogrodzeń i nawierzchni, która ma być rozebrana i ponownie ułożona jest trudna do wyliczenia i zależy od metody wykonawstwa. Zaleca się porównanie projektu z wizją w terenie.

Pytanie 6: Jakie mają być ilości w kosztorysie „Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żytkiejmach” przy określonych jednostkach miary, gdyż podane budzą nasze wątpliwości np.: 100 m3, 100 m2, 100mb, 100 szt.

Odpowiedź: W niektórych pozycjach kosztorysu wstawiono nakłady na np. 100 m, 100m2, 100m3, jednak nie powinno to stwarzać problemu z przemnożeniem podanej ilości np., jak w poz. 31, - obmiar = 28,6500 x 100 = 2865,00 m2.

………………………………..

Stanisław Kosiński